二次确认信息采集表

适用于 AMC 洁净室稳态模拟软件与过滤器寿命预测软件的二次需求确认

一、填写说明

企业只需在“企业填写/选择”栏填写或勾选，可填写“待确认”。

涉及附件资料的内容，可在表中说明“另附”，并与本表一并提交。

二、两个软件总体技术关系确认

| 确认项目 | 企业填写/选择 | 填写说明 | 后续用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两个软件的技术形态 | □ 完全独立部署 □ 分别安装但共用数据底座 2 统一平台下两个独立应用 1 待确认 | 首次回执中既填写“完全独立部署”，又填写共用账号、数据库和客户资料，请在此明确最终技术形态。 | 功能范围、系统架构、报价边界 |
| 账号体系 | □ 共用账号 □ 分别账号 □ 不需要账号 □ 待确认 | 如共用账号，请说明是否需要管理员、工程师、客户等不同角色。 | 用户管理、权限设计 |
| 数据库/数据文件 | □ 共用数据库 □ 分别数据库 □ 本地文件 □ 待确认 | 如共用数据库，请说明是否允许两个软件读取同一客户/项目资料。 | 数据结构、部署方式 |
| 客户/项目资料 | □ 两个软件共用 □ 各自维护 □ 只保留基础客户信息 □ 待确认 | 如共用，请确认客户名称、项目名称、现场位置、设备编号等基础字段。 | 字段表、项目管理 |
| 部署环境 | □ 企业内网服务器 □ 客户现场服务器 □ 单机电脑 □ 云服务器 □ 待确认 | 如涉及客户现场，请说明是否需要现场网络、服务器和权限支持。 | 实施计划、接口方案 |
| 报告风格 | □ 两个软件统一模板 □ 分别模板 □ 只统一Logo和页眉 □ 待确认 | 请说明是否已有企业报告模板。 | 报告功能、验收样例 |
| 数据联动 | □ 无联动 □ 后续可能联动 □ 需要联动，说明：________ | 如 AMC 结果不影响过滤器寿命预测，可勾选“无联动”。 | 模块边界、数据接口 |

1. 两个软件是否完全独立部署

意思是：AMC 软件和过滤器寿命预测软件，是不是各自单独安装、单独运行、单独维护。

如果选择“完全独立部署”，通常意味着：

- AMC 有自己的程序；

- 过滤器软件有自己的程序；

- 两个软件可以分别安装；

- 一个软件出问题，不影响另一个；

- 后续也可以分别升级、分别维护。

但如果又要求“共用账号、共用数据库”，那就不是严格意义上的完全独立部署，而是：

两个软件功能独立，但共用一部分后台基础服务。

所以这一项要确认的是：企业希望它们是两个完全分开的软件，还是统一平台下的两个独立应用。

我方建议：形成两个完全分开的软件。

2. 是否分别安装使用

意思是：用户电脑或服务器上，是安装两个独立程序，还是安装一个平台后里面包含两个入口。

例如：

分别安装

电脑上有两个图标：

- AMC-Simulation

- Filter-Life Prediction

优点是边界清楚，适合分别交付、分别验收。
缺点是如果共用数据、账号、客户信息，会增加同步和维护复杂度。

统一安装

只安装一个“诺迪达空气智慧平台”，打开后有两个入口：

- AMC 洁净室稳态模拟

- 过滤器寿命预测

优点是体验统一，后续扩展方便。
缺点是从产品形态上看更像一个系统里的两个模块。

我方建议：
如果企业坚持两个独立软件，可以做成两个独立入口/独立菜单/独立报告，但底层可以统一安装或统一部署。

3. 是否共用账号体系

意思是：两个软件登录账号是否共用。

如果共用账号体系，用户只需要一个账号，例如工程师账号登录后，可以根据权限进入 AMC 软件或过滤器软件。

如果不共用账号体系，就需要两套账号：

- AMC 软件账号；

- 过滤器软件账号。

我方建议：
建议共用账号体系。好处是：

- 用户不用记两套账号；

- 管理员只维护一套用户；

- 后续可以按权限控制谁能用 AMC、谁能用过滤器；

- 软件看起来更像企业自己的平台产品。

但要注意：共用账号体系意味着两个软件底层至少有一个共同的用户管理部分。

4. 是否共用数据库或数据文件

意思是：两个软件产生和保存的数据，是放在同一个数据库/数据文件里，还是完全分开存。

例如共用数据库时：

- 客户信息只保存一份；

- 项目信息只保存一份；

- AMC 计算记录和过滤器寿命记录可以关联到同一个客户或项目；

- 后续统一备份、统一管理。

分别独立数据库时：

- AMC 有自己的数据库；

- 过滤器软件有自己的数据库；

- 两边客户名称、项目名称可能重复录入；

- 数据互通会比较麻烦。

我方建议：
如果企业已经填写“共用客户或项目基础资料”，那建议共用数据库或至少共用基础资料表。好处是减少重复录入，也方便后续形成客户项目档案。

但这也意味着开发时需要设计一套共同的数据结构，例如：

- 客户表；

- 项目表；

- 用户表；

- 软件权限表；

- AMC 计算记录表；

- 过滤器寿命预测记录表。

5. 是否共用客户或项目基础资料

意思是：两个软件是否使用同一套客户、项目、洁净室、设备等基础信息。

例如某个客户叫“A公司”，他们有一个“1号洁净室项目”。

如果共用客户/项目资料，则：

- 在 AMC 软件里创建了“A公司—1号洁净室项目”；

- 在过滤器软件里也可以直接选择这个项目；

- 不需要重复录入客户名称、项目地址、联系人、洁净室编号等信息。

我方建议：
如果客户、项目、现场信息是同一套建议共用。否者分开。

6. 是否统一界面风格和企业 Logo

意思是：两个软件的界面视觉、颜色、Logo、报告抬头、按钮风格是否保持一致。

如果统一：

- 两个软件看起来像同一个企业产品体系；

- 报告格式更专业；

- 客户感知更统一；

- 有利于以后包装成“诺迪达空气智慧平台”。

如果不统一：

- 两个软件可能像不同人开发的工具；

- 后续对外展示不够一致。

我方建议：
建议统一界面风格和企业 Logo。

7. 是否分别导出报告

意思是：AMC 软件和过滤器软件是否各自生成自己的报告。

AMC 报告可能包括：

- 输入参数；

- 各节点浓度；

- 稳态室内浓度；

- 达标判断；

- 方案对比；

- 优化建议。

过滤器报告可能包括：

- 过滤器型号；

- 压差趋势；

- PM 浓度趋势；

- 预计剩余寿命；

- 风险等级；

- 维护建议；

- 维护计划。

我方建议：
建议分别导出报告。因为两个软件的业务逻辑完全不同，报告内容也不同。

但报告模板可以统一风格，例如统一封面、Logo、页眉页脚、项目基本信息格式。

8. 是否需要两个独立软件名称

意思是：企业是否希望这两个软件拥有各自正式名称。

例如：

- 诺迪达空气智慧平台 · AMC-Simulation

- 空气过滤器资产策略管理与维护软件

这个会影响：

- 软件标题；

- 登录页；

- 菜单名称；

- 安装包名称；

- 报告名称；

- 合同和验收文件名称；

- 软件著作权申请名称。

我方建议：
建议两个软件分别命名。这样方便分别报价、分别验收、分别申请软著，也符合企业“两个独立软件”的要求。

9. 是否需要分别交付安装包 / 源码 / 说明书

意思是：最终交付时，是给企业两个独立交付包，还是一个统一交付包。

分别交付可能包括：

AMC 软件：

- AMC 安装包；

- AMC 用户手册；

- AMC 测试报告；

- AMC 源码或部署包；

- AMC 验收文档。

过滤器软件：

- 过滤器软件安装包；

- 过滤器软件用户手册；

- 过滤器软件测试报告；

- 过滤器软件源码或部署包；

- 过滤器软件验收文档。

我方建议：
如果企业分别报价、分别验收，建议分别交付说明书和验收材料。

但如果底层共用账号和数据库，安装部署文档可以分为：

- 《公共平台部署说明》

- 《AMC 软件使用说明》

- 《过滤器寿命预测软件使用说明》

这样更合理。

10. 是否存在两个软件之间的数据联动

意思是：AMC 软件的计算结果是否会影响过滤器寿命预测软件，或者过滤器软件的数据是否会被 AMC 软件使用。

例如：

- AMC 软件算出的污染物浓度是否作为过滤器寿命预测的输入？

- 过滤器寿命预测软件里的过滤器效率是否会反馈给 AMC 模拟？

- 同一个客户项目下，是否要同时展示 AMC 结果和过滤器寿命状态？

企业目前填写“无”，这很好，说明第一期可以降低复杂度。

我方建议：
第一期建议不做数据联动。好处是：

- 两个软件边界更清楚；

- 算法逻辑更简单；

- 验收更容易；

- 降低开发风险。

后续如果企业希望形成完整平台，可以再做联动，例如在同一客户项目下展示“AMC 模拟结果 + 过滤器寿命状态”。

三、AMC 洁净室稳态模拟软件二次确认

3.1 AMC 污染物、单位与参数库确认

| 确认项目 | 企业填写/选择 | 填写说明 | 支撑文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| AMC 污染物清单 | □ 使用附件 AMC（120） □ 另附最终清单 □ 待确认 | 请确认附件是否为最终污染物清单，是否约120种污染物。 | 输入输出字段表、参数库 |
| 污染物默认单位 | □ ppb □ μg/m³ □ ppm □ 按污染物分别设置 □ 待确认 | 建议明确软件内部统一计算单位，界面可显示可选单位。 | 算法逻辑说明 |
| 单位换算 | □ 需要 □ 不需要 □ 后续扩展 | 如需要 ppb/ppm 与 μg/m³ 换算，请提供分子量或换算表。 | 算法逻辑说明、字段表 |
| 浓度取值范围 | □ 所有污染物统一范围 □ 按污染物分别设置 □ 暂用默认范围 □ 待确认 | 首次回执中默认值为 ppb，但范围写 ppm，需要统一。 | 字段校验、验收样例 |
| 达标标准 | □ 企业标准 □ 行业标准 □ 客户指定 □ 三者均支持 □ 待确认 | 如三者均支持，请说明优先级和选择方式。 | 功能需求、报告结论 |
| 标准值维护方式 | □ 软件内置 □ Excel导入 □ 管理员维护 □ 每次手工填写 □ 待确认 | 用于后续达标判断和报告输出。 | 功能需求清单 |

3.2 AMC 输入字段与计算约束确认

| 字段/约束 | 企业填写/选择 | 填写说明 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 室外浓度 | 默认单位：ppb___；默认值：10ppb__；范围：0-1000000ppb | 请确认单位与范围是否按污染物变化。 | 单位、范围、异常值 |
| G 室内污染物产生量 | 字段名称确认：✅ 室内污染物产生量 □ 室内法尘 □ 其他：____ | 首次回执中该字段含义仍需确认，建议统一为“室内污染物产生量”。 | 字段含义、公式解释 |
| 效率字段 η | 界面填写：✅ 0-100% □ 0-1小数；后台计算：□ 自动换算 □ 不换算 | 建议界面使用百分比，后台自动换算为0-1。 | 输入校验 |
| 覆盖率字段 cov | 界面填写：✅ 0-100% □ 0-1小数；后台计算：□ 自动换算 □ 不换算 | 请与效率字段保持一致。 | 输入校验 |
| 新风比 A 与回风比 B | □ 必须 A+B=1 □ 允许不等于1但提示 □ 自动归一化 □ 待确认 | 该约束直接影响计算逻辑。 | 异常输入场景 |
| 风量、房间体积、ACH | □ 一期纳入 ✅ 后续扩展 □ 不纳入 | 首次回执写“后续扩展”，请确认一期是否完全不纳入计算。 | 一期范围边界 |
| 温湿度影响 | □ 一期纳入 ✅ 后续扩展 □ 不纳入 | 如不纳入，请在算法说明中写明边界。 | 算法边界 |

3.3 AMC 公式责任边界与优化确认

| 确认项目 | 企业填写/选择 | 填写说明 | 后续用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Excel 公式定位 | □ 第一版唯一计算依据 ✅ 第一版基础依据并允许调整 □ 仅作参考 □ 待确认 | 首次回执为“作为第一版依据，后续优化”。请确认第一期是否按Excel一致性验收。 | 算法逻辑、验收标准 |
| 公式验证状态 | ✅ 未验证 □ 部分工程验证 □ 已有实验验证 □ 另附验证资料 | 如未验证，软件验收建议以公式一致性为主，而非现场准确性。 | 责任边界 |
| 模型准确性责任 | □ 企业负责公式有效性 □ 双方共同验证 □ 另行算法研究 ✅ 待确认 | 建议明确软件方负责实现，不承担未经验证公式的工程有效性责任。 | 合同/任务书边界 |
| 优化建议功能 | □ 一期需要 ✅ 后续扩展 □ 不需要 | 如一期需要，请提供建议规则，如优先提高哪个过滤环节效率。 | 功能需求、报告输出 |
| 方案对比 | □ 对比最终室内浓度 □ 对比各节点浓度 □ 对比达标结论 ✅ 均需要 | 用于确定报告图表和比较逻辑。 | 功能清单、验收样例 |

3.4 AMC 输出与报告确认

| 输出内容 | 企业填写/选择 | 填写说明 | 报告/验收用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间节点浓度 | ✅ 全部输出 □ 仅软件界面显示 □ 报告也显示 □ 不显示 | 包括 Cout1、C1、Cmix、Cout2、Cout3、Cr 等。 | 输出字段表 |
| 最终稳态室内浓度 | □ 必须输出 □ 用于达标判断 ✅ 报告重点展示 | 该项建议作为核心输出。 | 验收主指标 |
| 达标判断 | □ 达标/不达标 □ 分等级 □ 仅显示浓度不判断 ✅ 待确认 | 请提供阈值或标准表。 | 报告结论 |
| 报告导出格式 | □ Excel □ PDF □ Word ✅均需要 □ 待确认 | 首次回执为Excel/PDF都需要，此处确认是否还需要Word。 | 功能需求 |
| 报告必要内容 | □ 输入参数 □ 计算结果 □ 达标结论 □ 方案对比 □ 优化建议 □ 企业Logo | 可多选。 | 报告模板 |

3.5 AMC 验收样例补充确认

| 测试场景 | 企业提供内容 | 期望输出/判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 典型正常场景 | □ 输入数据 □Excel基准输出 □ 达标标准 | 软件结果与Excel基准结果误差≤____ | 建议至少1组 |
| 高室外浓度场景 | □ 输入数据 □ Excel基准输出 | 能正确计算并给出达标/不达标 | 建议至少1组 |
| 低过滤效率场景 | □ 输入数据 □ Excel基准输出 | 能反映过滤效率变化影响 | 建议至少1组 |
| 不同新风比/回风比场景 | □ 输入数据 □ Excel基准输出 | 校验A+B约束和计算结果 | 建议至少1组 |
| 异常输入场景 | □ 空值 □ 超范围 □ A+B不等于1 □ 效率>100% | 软件应提示错误，不应直接计算 | 用于输入校验验收 |

四、过滤器寿命预测软件二次确认

4.1 软件范围与一期目标确认

| 确认项目 | 企业填写/选择 | 填写说明 | 后续用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期目标定位 | □ 规则预测+趋势分析 □ AI模型 □ 先规则后AI扩展 □ 待确认 | 首次回执填写“AI模型”。如历史数据不足，建议一期采用“规则预测+趋势分析+数据积累”。 | 功能范围、报价边界 |
| AI模型是否作为一期验收项 | □ 是 □ 否，仅预留接口 □ 视数据情况决定 □ 待确认 | 若作为验收项，必须提供可训练和验证的历史数据。 | 验收标准 |
| 软件用途边界 | □ 运维辅助决策 □ 客户报告 □ 质保承诺依据 □ 其他：____ | 首次回执提到“质保承诺”，需确认是否作为正式承诺依据。 | 责任边界 |
| 预测输出 | □ 剩余寿命天数 □ 风险等级 □ 置信度 □ 维护建议 □ 均需要 | 置信度需有明确计算或解释规则。（含义待沟通） | 输出字段表 |
| 维护闭环 | □ 仅给建议 □ 记录处理结果 □ 生成工单 □ 需要推送 □ 待确认 | 如需要工单，功能复杂度会增加。 | 功能需求 |

4.2 过滤器参数与阈值确认

| 参数项目 | 企业填写 | 填写说明 | 是否另附资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤器类型与型号 | 代表型号：____；完整型号：□ 另附 □ 暂无 | 首次回执为 G4板式初效+F8/F9袋式过滤器。 | □ 是 □ 否 |
| 额定风量 | 数值：____；单位：□ m³/h □ CMM □ 其他____ | 首次回执填写3400，请确认单位。 | □ 是 □ 否 |
| 初始压差 | 数值/规则：____ Pa 待定 | 用于计算压差增长与寿命起点。 | □ 是 □ 否 |
| 报警压差 | 数值/规则：____ Pa 待定 | 用于预警判断。 | □ 是 □ 否 |
| 终止压差/更换压差 | 数值/规则：____ Pa 待定 | 用于更换判断和剩余寿命估算。 | □ 是 □ 否 |
| 推荐更换周期 | 周期：_待定___；依据：□ 厂家建议 □ 企业经验 □ 客户要求 | 可作为无历史数据时的兜底规则。 | □ 是 □ 否 |
| 压差是否按风量修正 | □ 需要 □ 不需要 □ 后续扩展 □ 待确认 | 如需要，请提供风量-压差修正规则。 | □ 是 □ 否 |

4.3 数据来源与接口确认

| 数据类型 | 企业填写/选择 | 需提供内容 | 后续用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压差数据接口 | □ 传感器 □ PLC □ BMS □ Excel □ 手工录入 □ 其他_待确认___ | 接口协议：□ Modbus □ OPC UA □ HTTP API □ MQTT □ 数据库 □ CSV □ 待确认 | 接口需求、开发工作量 |
| 压差采样频率 | □ 分钟级 □ 小时级 □ 天级 □ 其他____待确认___ | 请说明实际采集频率和软件展示频率是否一致。 | 数据存储、趋势分析 |
| PM数据来源 | □ 现场监测设备 □ 第三方平台 □ 手工录入 □ Excel导入 □ 待确认___ | PM类型：□ PM2.5 □ PM10 □ TSP □ 其他____ | 预测模型输入 |
| 天气数据来源 | □ 企业提供API □ 第三方天气API □ 手工导入 □ 暂不接入 □ 待确认 | API账号、费用、调用频率、历史/预测数据范围由谁提供。 | 接口需求、成本边界 |
| 运行时间数据 | □ 有 □ 无 □ 可由设备启停推算 □ 待确认 | 需提供设备运行时间、启停状态或累计运行小时数。 | 寿命预测输入 |
| 风量数据 | □ 有实时数据 □ 手工填写 □ 使用额定风量 □ 后续扩展 | 首次回执提到可能连接现场机组风量。 | 预测逻辑 |
| 数据缺失处理 | □ 提示缺失 □ 使用最近值 □ 使用默认值 □ 不计算 □ 待确认 | 用于异常场景验收。 | 验收测试样例 |

4.4 历史数据与 AI 模型前提确认

| 确认项目 | 企业填写/选择 | 填写说明 | 是否满足AI前提 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史压差数据 | □ 有，时间跨度____ □ 无 □ 待整理 □ 待确认 | 至少需要覆盖多个过滤器生命周期更有价值。 | □ 是 □ 否 □ 待确认 |
| 历史PM数据 | □ 有，时间跨度____ □ 无 □ 待整理 □ 待确认 | 需能与压差数据按时间对齐。 | □ 是 □ 否 □ 待确认 |
| 过滤器更换记录 | □ 有 □ 无 □ 部分有 □ 待确认 | 需包含更换日期、型号、原因、运行时长。 | □ 是 □ 否 □ 待确认 |
| 设备运行记录 | □ 有 □ 无 □ 部分有 □ 待确认 | 运行时间、启停、风量变化等。 | □ 是 □ 否 □ 待确认 |
| 可用于训练的样本量 | 过滤器生命周期数量：____；设备数量：____；项目数量：____□ 待确认 | 请填写大概数量即可。 | □ 是 □ 否 □ 待确认 |
| AI模型验收方式 | □ 与历史更换结果对比 □ 专家判断 □ 暂不验收AI精度 □ 待确认 | 若无法提供标注数据，建议一期不验收AI精度。 | □ 是 □ 否 □ 待确认 |
| 第一期替代方案 | □ 接受规则/趋势模型先行 □ 必须AI模型 □ 需要会议确认 | 建议在数据不足时采用规则/趋势模型先行。 | □ 是 □ 否 □ 待确认 |

4.5 预测规则、预警和维护建议确认□ 待确认

| 确认项目 | 企业填写/选择 | 填写说明 | 后续用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要寿命依据 | □ 压差阈值 □ 压差增长速率 □ PM浓度 □ 运行时间 □ 风量 □ 综合判断 | 可多选，请说明优先级。 | 算法逻辑说明 |
| 预警等级 | □ 正常/关注/预警/更换 □ 其他等级：____ | 首次回执为四级。 | 输出字段表 |
| 提前预警天数 | □ 30天 □ 15天 □ 7天 □ 可配置 □ 其他____ | 首次回执为30天。建议软件支持可配置。 | 功能需求 |
| 更换条件 | □ 达到终止压差 □ 剩余寿命低于阈值 □ 人工确认 □ 综合判断 | 请明确是否自动给出“建议更换”。 | 维护建议规则 |
| 清洁建议 | □ 需要 □ 不需要 □ 仅特定过滤器需要 □ 待确认 | 若清洁会影响压差曲线，需记录清洁事件。 | 维护闭环 |
| 更换后模型处理 | □ 自动重置 □ 同型号不重置 □ 新生命周期重新记录 □ 待确认 | 首次回执为“型号不变，无需重置”，但预测生命周期通常需重新起算。 | 算法逻辑、数据记录 |
| 消息推送 | □ 软件内 □ 短信 □ 微信 □ 邮件 □ 暂不需要 □ 待确认 | 如短信/微信涉及第三方费用和接口。 | 功能需求、成本边界 |

4.6 过滤器软件验收样例补充确认 □ 待确认

| 测试场景 | 企业提供内容 | 期望输出/判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压差正常增长场景 | □ 压差序列 □ PM数据 □ 运行时间 | 输出正常或关注等级，剩余寿命合理 | 建议至少1组 |
| 压差快速增长场景 | □ 压差序列 □ 对应维护记录 | 输出预警或更换建议 | 建议至少1组 |
| 接近报警压差场景 | □ 当前压差 □ 报警阈值 | 触发预警，给出维护计划 | 建议至少1组 |
| 达到更换条件场景 | □ 当前压差 □ 终止压差 | 输出更换建议 | 建议至少1组 |
| PM浓度升高场景 | □ PM变化数据 □ 压差数据 | 风险等级或寿命估计发生合理变化 | 用于验证PM影响 |
| 天气污染加重场景 | □ 天气/PM预测数据 | 维护计划提前或风险上升 | 如一期接入天气数据 |
| 数据缺失场景 | □ 缺失压差/PM/天气数据样例 | 软件按确认规则提示或降级计算 | 异常处理验收 |
| 过滤器更换后场景 | □ 更换记录 □ 新周期压差数据 | 生命周期重新记录或按确认规则处理 | 维护闭环验收 |

五、二次补充资料清单

| 软件 | 资料名称 | 企业是否提供 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AMC | 最终AMC污染物清单/附件AMC（120） | ✅ 是 □ 否 □ 待确认 | 需包含污染物名称、单位、分子量/换算参数、目标标准值等。 |
| AMC | Excel公式最终版及公式说明 | ✅是 □ 否 □ 待确认 | 用于确认计算顺序、责任边界和验收基准。 |
| AMC | 达标标准或目标浓度表 | □ 是 □ 否✅ 待确认 | 用于软件达标判断和报告结论。 |
| AMC | 3-5组Excel基准测试样例 | □ 是 □ 否✅ 待确认 | 用于验收测试样例。 |
| AMC | 客户报告模板/示例报告 | □ 是 □ 否✅待确认 | 用于确定PDF/Excel报告格式。 |
| 过滤器 | 过滤器型号参数表 | □ 是 □ 否 □ 待确认 | 包括型号、额定风量、初阻、报警压差、终阻、推荐周期。 |
| 过滤器 | 历史压差数据样例 | □ 是 □ 否 □ 待确认 | 用于趋势分析和模型验证。 |
| 过滤器 | PM浓度数据样例 | □ 是 □ 否 □ 待确认 | 需说明采样频率和数据来源。 |
| 过滤器 | 过滤器更换记录 | □ 是 □ 否 □ 待确认 | 用于寿命标签和验收对比。 |
| 过滤器 | 现场数据接口说明 | □ 是 □ 否 □ 待确认 | 包括PLC/BMS/传感器接口协议、字段和访问方式。 |
| 过滤器 | 天气数据接口或数据样例 | □ 是 □ 否 □ 待确认 | 如使用第三方接口，需说明账号和费用承担。 |
| 过滤器 | 维护/报警规则说明 | □ 是 □ 否 □ 待确认 | 用于正常、关注、预警、更换等等级判断。 |

六、确认结果与后续处理

| 确认事项 | 企业填写/选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本表是否已完成填写 | □ 已完成 □ 部分完成，待补充 □ 需会议沟通 | 可先提交部分内容，未确定项可填写待确认。 |
| 是否需要二次澄清会议 | □ 需要 □ 不需要 □ 视资料补充情况决定 | 如需要，建议按“总体技术关系-AMC-过滤器”顺序沟通。 |
| 是否同意据此整理后续需求文档 | □ 同意 □ 待补充资料后同意 □ 需进一步确认 | 后续将形成两个软件分别的功能、算法、字段、验收文档。 |
| 备注 |  | 企业可填写其他说明。 |