AMC洁净室稳态模拟软件

企业需求确认问题清单

V1.2

（需求冻结确认版 · 请企业逐项勾选并签署）

| 项目要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | AMC洁净室稳态模拟软件企业需求确认问题清单 |
| 版本 | V1.2（选项化确认表 · 商务条款修订版） |
| 委托企业 | 诺迪达（上海）环境技术有限公司 |
| 企业确认人 | AMC业务联系人：齐齐 ／ 项目总体负责人：齐齐 |
| 配套文档 | 《AMC洁净室稳态模拟软件功能需求规格说明书 V1.1》 （本清单作为该说明书之附件A） |
| 编制日期 | 2026年7月 |
| 确认事项总数 | 32项，其中13项标注【阻塞】 |
| 文档用途 | 需求冻结依据，经双方签署后生效 |

1. 填写说明

本清单用于AMC洁净室稳态模拟软件开发前的企业需求最终确认。软件需求已根据企业提供的两次回执资料与CleanAMC Excel模型完成整理，但仍有部分工程定义、算法参数、系统边界与验收标准需企业最终确认。

这些事项并非普通功能选择，将直接影响：算法实现、数据库设计、开发工作量、验收标准、维护责任与商务边界。

1.1 如何填写

- 每项均已列出"可选方案"，请在方框内勾选（□ → ☑）。

- "我方建议"栏为开发方基于现有资料给出的推荐方案。若企业同意，在"企业确认结果"栏填写"同意建议"即可，无需另行说明。

- 若企业选择建议方案以外的选项，请在"企业确认结果"栏注明所选编号及必要说明。

- 确实无法判断的事项可填"待确认"，但请注意本清单第4章所列的逾期规则。

1.2 未按期确认的处理方式

为保证项目进度，凡在第4章所列时间前未获企业书面确认的事项，双方应先行沟通协商；经沟通仍无法确认、且不影响工程结论的事项，开发方可依据本清单"我方建议"栏所列方案先行开展设计，并以书面形式知会企业。企业收到知会后如需调整，按需求变更流程处理，由双方另行评估对工期与费用的影响。涉及工程结论或责任边界的事项（如F-01模型准确性责任归属），须经企业明确确认后方可推进，开发方不作单方面处理。

1.3 标注含义

| 标注 | 含义 |
| --- | --- |
| 【阻塞】 | 该事项未确认前，相关模块无法进入详细设计或开发，将直接导致工期顺延 |
| 【范围】 | 该事项影响一期开发范围与报价边界 |
| 【告知】 | 开发方已确定实施方案，此处为告知企业，如无异议无需填写 |

2. 确认事项清单

2.1 核心算法与工程定义（A组：阻塞详细设计）

| 编号 | 确认事项 | 影响说明 | 可选方案（请勾选） | 我方建议 | 企业确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | G字段物理含义 【阻塞】 | Excel中G以 α×G 形式直接与浓度相加。若G为质量产生速率，须引入风量参数，一期范围将扩大。 | □ A 折算浓度增量(μg/m³)，即室内发生源折算到室内空气中的浓度贡献，不需风量 □ B 质量产生速率(μg/h)，需同时引入总风量Q参数（一期范围扩大） □ C 其他：____________ | A 与Excel现有实现一致，不扩大一期范围 同时建议字段名统一为"室内污染物折算浓度" | A |
| A-02 | G的折算系数 【阻塞】 | Excel中 Cr_new = Cmix×(…) + α×G，系数α源于"G=10、C0=0时Cr比Cmix高0.2×10=2"的经验反推，非严格质量守恒推导。 | □ A 折算系数恒等于新风比例α，随α输入值联动变化 □ B 固定为0.2，不随α变化 □ C 其他系数或公式：____________ | A 与Excel符号表表述一致；若选B则α=0.2以外的工况计算结果将偏离原模型 | A |
| A-03 | α、β输入方式 【阻塞】 | Excel中α、β由风量比推导(720/3600)，企业字段表则以新风比A、回风比B直接给出。二者输入方式不同。 | □ A 用户直接输入比例值（%），一期不涉及风量 □ B 用户输入新风量与总风量，系统自动计算α、β（需增加风量字段） □ C 两种方式均支持，用户可切换 | A 企业已确认风量/体积/ACH为"后续扩展"，选A可保持一期边界清晰 | A |
| A-04 | α+β约束规则 【阻塞】 | 二次确认表中该项企业未勾选。约束方式直接决定计算逻辑与输入校验规则。 | □ A 强制 α+β=1，界面输入其一时自动联动另一项 □ B 允许不等于1，但提示警告后仍可计算 □ C 允许不等于1，系统自动归一化 | A 从源头消除物理不合理输入，避免出现无意义计算结果 | A |
| A-05 | Cout2 定义 【阻塞】 | Excel中 Cout2 = Cmix×(1−η_ceil) 不含覆盖率，而参与迭代的 Cr 含覆盖率。同为"天花板过滤器下游"却用两个穿透率，若不统一，报告中将出现两个口径，验收时必然产生争议。 | □ A Cout2 含覆盖率，改为 Cmix×(1−η_ceil×cov_ceil)，与Cr口径一致 □ B 保留现状（不含覆盖率），并在报告中改称"过滤器本体出口浓度"以区别于送风浓度 □ C 取消 Cout2 输出项 | B 保持与Excel基准一致以便验收，仅通过命名区分两者物理含义 | B |
| A-06 | Cout1／Cout3 定义 【阻塞】 | 企业字段表中有 Cout1、Cout3，但Excel符号表中无对应独立公式，需按语义对齐。 | □ A 确认 Cout1 = C1（MAU下游），Cout3 = C_return（ARU下游回风） □ B 另有定义：____________ | A 按气流路径语义对齐，软件界面将同时显示两套名称 | A |
| A-07 | Excel模型最终版本 【阻塞】 | 首次回执要求确认密码nsa2026是否为最终版。软件算法将以确认版本为唯一实现依据与验收基准。 | □ A 确认 CleanAMC_Tool_V2（密码nsa2026）为最终版 □ B 另有更新版本，将另行提供：____________ | A 如后续提供新版本，须重新评估算法实现工作量 | A |
| A-08 | 迭代收敛参数 【告知】 | 属技术实现细节。开发方将采用收敛阈值ε=1×10⁻⁶、最大迭代次数200次，二者均由管理员在线可配置。 | □ 无异议，按开发方方案实施 □ 有特殊精度要求，请说明：____________ | 无异议 该参数不影响工程结论，模型在参数合法时必然收敛 注意：收敛阈值与F-04验收误差标准数值相关联。若后续调紧验收标准，收敛阈值须同步调整，否则软件可能在未达验收精度时即终止迭代。 | 无异议 |

2.2 参数库与基础数据（A组：阻塞详细设计）

| 编号 | 确认事项 | 影响说明 | 可选方案（请勾选） | 我方建议 | 企业确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 污染物清单最终版 【阻塞】 | 现清单存在数量、重复、缺失与格式问题（明细见本清单第3章），参数库须以企业修正后的最终版初始化。 | □ A 企业按第3章明细修正后重新提供最终清单 □ B 授权开发方按第3章建议直接修正并使用 □ C 沿用现状，缺失项在软件中留空 | A 污染物属性属工程基础数据，应由企业确认；选C将导致4种污染物无法进行单位换算 | A |
| B-02 | 污染物字段范围 | 决定数据库表结构。其中摩尔质量为ppb↔μg/m³换算的必需参数。 | □ A 保存全部字段：中文名、英文名、化学式、分子式、CAS号、沸点、摩尔质量 □ B 仅保存计算必需字段：中文名、CAS号、摩尔质量 □ C 其他：____________ | A 企业原表已含全部字段，全部保留便于后续扩展与英文报告 | A |
| B-03 | 标准值数据是否存在 【阻塞】 | 现有污染物清单中不含任何目标浓度／标准值。若企业无此数据，达标判断功能将无数据可用，成为空壳功能。 | □ A 企业已有标准值数据，将另行提供 □ B 企业暂无，一期由用户在每次计算时手工输入目标值 □ C 企业暂无，一期取消达标判断功能，仅输出浓度 | A 达标判断为企业明确要求的核心功能；若确无数据，建议选B作为过渡，不建议选C | B |
| B-04 | 达标标准来源与优先级 【阻塞】 | 企业确认企业标准／行业标准／客户指定三类来源"均有"，但未说明并存时的选用规则。 | □ A 按"方案指定 → 客户指定 → 行业标准 → 企业标准"优先级自动匹配 □ B 每次计算由用户手工指定使用哪一套标准 □ C 其他优先级：____________ | A 自动匹配并允许用户手工覆盖，兼顾效率与灵活性 | A |
| B-05 | 标准值维护方式 | 二次确认表中该项企业未勾选。影响标准库模块的功能设计。 | □ A 三种方式均支持：系统内置＋管理员在线维护＋Excel批量导入 □ B 仅管理员在线维护 □ C 每次计算手工填写，不建标准库 | A 标准值数量较多且会随标准更新变化，建议支持批量导入 | A |
| B-06 | 污染物分类需求 | 是否需按类别筛选管理，影响数据库设计与界面查询功能。污染物的类别归属属化学专业判断，误分类将导致工程师筛选错误，故须明确该数据由谁提供。 | □ A 需要，按酸性／碱性／可凝聚／掺杂物（AMC四分类） □ B 需要，按企业自定分类：____________ □ C 不需要，仅按名称／CAS号检索 | A 软件提供分类字段与按类筛选功能；各污染物的具体分类归属由企业提供并负责其准确性，开发方不承担化学分类判断责任。若企业未提供分类数据，该字段留空，功能保留但不预置数据。 | C |

2.3 单位与数据范围（B组：阻塞开发）

| 编号 | 确认事项 | 影响说明 | 可选方案（请勾选） | 我方建议 | 企业确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 内部计算单位 | 混合单位参与计算易导致精度与逻辑错误，需统一内部基准单位。 | □ A 内部统一 μg/m³ 计算，界面与报告单位可选 □ B 内部统一 ppb 计算 □ C 按污染物分别设定 | A μg/m³为质量浓度，不依赖温压条件，作为内部基准更稳定 | A |
| C-02 | ppb换算摩尔体积常数 | 企业《AMC明细汇总》附注采用 24.04 L/mol（约对应20℃、1atm），而工程通行值为 24.45 L/mol（25℃、1atm）。两者结果相差约1.7%。 | □ A 采用 24.04（对应约20℃、1atm），与企业现有资料一致 □ B 采用 24.45（对应25℃、1atm），符合多数洁净室标准的参比条件 □ C 允许管理员按项目配置温压条件，系统自动计算 | A 与企业现有资料保持一致以便验收；软件同时支持该常数在线配置，后续可随时切换 | A |
| C-03 | C0与G取值范围 | 首次回执默认值为10ppb但范围写0–1000ppm（相差1000倍）；二次确认表改为0–1000000ppb。需确定工程实际所需上限。 | □ A 0 – 1000 ppb（常规洁净室工况） □ B 0 – 1000000 ppb（即0–1000 ppm，覆盖极端工况） □ C 按污染物分别设置上下限 □ D 其他：____________ | B 上限放宽不影响正常使用，可避免软件限制过小；同时保留超常规值的警告提示 | B |

2.4 功能范围与报价边界（D组：影响范围与报价）

| 编号 | 确认事项 | 影响说明 | 可选方案（请勾选） | 我方建议 | 企业确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 多污染物计算方式 【范围】 | 企业回执为"是（后续扩展）"，含义不明确。一期是单次只算一种污染物，还是可多选同时计算。 | □ A 一期单次计算一种污染物，多种需分次计算 □ B 一期支持多选污染物同时计算并汇总展示（工作量增加） □ C 一期单选，如企业有进一步开发需求二期扩展多选 | C 一期先保证单污染物计算准确；数据结构上预留扩展能力，如企业有进一步开发需求二期实现范围与工作量另行评估 | C |
| D-02 | Excel导入功能 【范围】 | 企业回执为"是（样例待定）"，未提供模板。导入对象不同，工作量差异较大。 | □ A 一期实现，导入对象：□污染物库 □标准库 □计算参数（可多选），模板由企业提供 □ B 一期不实现，如企业有进一步开发需求二期扩展 □ C 仅实现污染物库与标准库导入，不做计算参数导入 | C 参数库导入为维护刚需；计算参数导入依赖模板设计，如企业有进一步开发需求二期结合实际使用习惯再做 | C |
| D-03 | 批量计算功能 【范围】 | 企业回执为"是（待定）"，未说明批量规模。 | □ A 一期实现，规模：____种污染物 × ____组参数 □ B 一期不实现，如企业有进一步开发需求二期扩展 | B 与D-01相关联；建议一期专注单方案计算准确性与方案对比功能 | B |
| D-04 | 方案对比维度 | 企业二次确认已勾选"均需要"，此处确认具体展示形式。 | □ A 对比最终浓度＋各节点浓度＋达标结论，含柱状图与节点折线图 □ B 仅对比最终浓度与达标结论 □ C 其他：____________ | A 与企业二次确认勾选结果一致；建议单次最多对比5个方案 | A |
| D-05 | 报告格式与模板 【范围】 | 企业已确认Excel／PDF均需要，但正式报告模板一栏勾选"待确认"。模板直接影响排版实现工作量。 | □ A 企业提供正式报告模板（请随本清单一并提交） □ B 企业暂无模板，授权开发方按通用专业样式实现 □ C 一期先做Excel／PDF待模板确定后追加 | B 如企业后续提供模板，模板适配工作另行评估；建议至少提供一份历史客户报告作为参考 | B |
| D-06 | 软件正式名称 | 影响软件标题、登录页、安装包、报告抬头、合同验收文件及软件著作权申请名称。 | □ A 沿用暂定名：诺迪达空气智慧平台 · AMC-Simulation □ B 正式名称为：____________ □ C 中文名：________ ／ 英文名：________ | A 该名称需在软著申请前最终确定，建议尽早明确 | A |
| D-07 | 用户角色确认 | 企业回执列出工程师／销售工程师／客户／管理人员，未含系统管理员。但参数库与标准库需专人维护。 | □ A 接受增设"系统管理员"角色，负责参数库、标准库与系统参数维护 □ B 不设管理员，由工程师角色兼任维护权限 □ C 其他角色设置：____________ | A 参数库为全局基础数据，误改影响所有历史项目，建议权限独立 | A |

2.5 系统架构与部署（A组：阻塞详细设计）

| 编号 | 确认事项 | 影响说明 | 可选方案（请勾选） | 我方建议 | 企业确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 两软件技术形态 【阻塞】 | 首次回执填"完全独立部署"但又要求共用账号与数据库；二次确认表同时勾选"统一平台下两个独立应用"与"待确认"。该项直接决定系统架构、数据库设计与报价边界。 | □ A 统一平台下两个独立应用：底层共用用户／客户／项目数据，业务功能、菜单、报告、交付物分别独立 □ B 完全独立部署：两套程序、两套账号、两套数据库，互不相通 | A 可同时满足"分别报价／分别验收／分别申请软著"与"共用账号／共用客户资料"两项要求，避免重复录入 | A |
| E-02 | 账号与权限体系 | 与E-01关联。决定用户管理模块的设计与归属。 | □ A 共用一套账号，按权限控制可访问哪个软件 □ B 两套独立账号，分别登录 □ C 其他：____________ | A 与企业首次回执"共用账号"一致；用户只需记一套账号，管理员只维护一套用户 | A |
| E-03 | 部署环境 【阻塞】 | 二次确认表中该项企业未勾选。影响实施计划、网络与服务器准备、后续维护方式。 | □ A 企业内网服务器 □ B 客户现场服务器（需现场网络与权限支持） □ C 云服务器（需明确云资源由谁承担） □ D 单机电脑 | A 企业期望形态为Web版内网系统，部署于企业内网便于统一维护与数据管理 | 待定(A或D) |
| E-04 | 数据保留与备份 | 历史计算记录的保存年限与备份要求影响数据库容量规划与运维方案。同时须明确数据安全责任归属，避免服务器故障导致的数据丢失产生争议。 | □ A 永久保留，由企业IT按内网服务器策略统一备份 □ B 保留____年，超期自动归档 □ C 需软件内置数据导出／备份功能 | A 计算记录数据量小，永久保留可保证历史项目完整可追溯 责任划分：数据备份由企业IT按内网服务器策略负责；软件提供数据导出能力以配合备份，但不承担服务器故障、硬件损坏或企业侧误操作导致的数据丢失责任。 | 待定 |

2.6 验收标准与责任边界（C组：阻塞验收）

| 编号 | 确认事项 | 影响说明 | 可选方案（请勾选） | 我方建议 | 企业确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 模型准确性责任归属 【阻塞】 | 企业已确认Excel公式状态为"未验证（经验推导）"，且在二次确认表"模型准确性责任"一栏勾选"待确认"。该项属合同责任边界，若不明确，一旦软件结果与现场实测不符将产生争议。 | □ A 开发方仅负责按确认公式准确实现并通过一致性验收，不承担公式本身的工程有效性责任；模型有效性由企业负责 □ B 双方共同验证模型有效性（需另行约定验证方案与费用） □ C 另行开展算法研究（属独立课题，另行立项） | A 该条款须在合同／任务书中书面明确。企业已确认公式未经验证，开发方无从承担其物理有效性责任 | A |
| F-02 | 验收依据 【阻塞】 | 与F-01关联。决定验收测试方案的设计与判定方式。 | □ A 以软件计算结果与企业Excel模型的一致性为验收依据 □ B 以软件计算结果与现场实测数据的吻合度为验收依据 □ C 两者结合：____________ | A 在模型未经实验验证的前提下，B项无客观判定基础，不具备可执行性 | A |
| F-03 | Excel基准测试数据 【阻塞】 | 二次确认表中企业勾选"待确认"。无基准数据则无法编制验收测试方案。需覆盖典型／高浓度／低效率／不同风比／ARU启用等场景。 | □ A 企业提供3–5组完整输入与Excel输出基准值（随本清单提交） □ B 企业提供输入数据，由开发方用Excel生成基准值后交企业确认 □ C 由开发方自行设计测试用例，企业确认 | A 基准值须来自企业Excel运行结果方具备验收效力；若选B，企业仍须书面确认基准值 | A |
| F-04 | 计算误差判定标准 | 需明确软件结果与Excel基准的允许偏差，作为验收通过与否的量化判据。该标准的作用是识别算法实现错误（如覆盖率漏乘、迭代提前终止、α与β取反等），而非补偿浮点误差。 | □ A 相对误差 ≤ 1×10⁻⁶ □ B 相对误差 ≤ 0.1% □ C 其他：____________ | A 依据见下方说明；该值已留有约3个数量级余量，不会因浮点差异导致误判。若放宽至0.1%，将不足以识别上述实现错误 | A |

2.6.1 关于 F-04 误差标准取值的依据

有意见认为 1×10⁻⁶ 的标准"数学上成立但工程上过严"，理由是Excel存在浮点误差与单元格计算顺序差异。开发方对企业提供的 cleanamc.xlsx 迭代表进行了核算，结论如下：

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 解析解（精确值） | 79/48 = 1.6458333333… | 由稳态方程直接求解得出，见需求说明书6.5节 |
| 企业Excel迭代30次结果 | 1.64583334017259 | 取自 cleanamc.xlsx 迭代表末行 |
| 二者相对偏差 | 约 4.2×10⁻⁹ | Excel自身结果已精确至10⁻⁹量级 |

即企业Excel的计算结果本身已比拟议的验收标准严格约240倍。原因在于：Excel与主流开发语言均采用IEEE 754双精度浮点（精度约10⁻¹⁶）；本模型由四则运算构成线性收缩映射，条件数良好，不存在病态放大；迭代表各行为确定的单向依赖，不涉及循环引用求解器，因而不存在"单元格计算顺序差异"。

结论：1×10⁻⁶ 并非过严的理论值，而是已预留约3个数量级余量的宽松工程值。若放宽至0.1%（1×10⁻³），当 Cr=1.6458 时允许偏差达 ±0.0016，该量级足以掩盖覆盖率漏乘、迭代提前终止、α与β取反等实现错误——而识别此类错误正是本项验收标准的核心用途。故建议维持A方案。企业如仍希望调整，请在确认栏说明理由，双方可另行商议。

3. 污染物清单数据问题明细（对应 B-01）(确认3全部修改内容)

开发方已对企业提供的《AMC明细汇总》逐条核查，问题明细如下。请企业据此修正后提供最终版清单。

3.1 记录数量与重复项

| 问题 | 明细 |
| --- | --- |
| 记录总数不符 | 回执与二次确认表均表述为"约120种"，表内实际有效记录为119条 |
| 重复记录（3条） | ① 丁胺 Butylamine：序号21 与 序号117 重复 ② 过氧化氢 Hydrogen Peroxide：与序号118 重复 ③ 硫酸 Sulphuric Acid：与序号119 重复 去重后实际约116种 |

3.2 摩尔质量缺失（1条，将导致无法进行ppb换算）

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 缺失字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | 乙烯 | Ethylene | 摩尔质量（参考值28.05 g/mol） |

上表参考值由开发方按分子式与IUPAC相对原子质量计算，仅供企业核对，最终值以企业确认为准。

3.3 CAS号被识别为日期格式（10条）

以下CAS号在Excel中被存储为日期格式，导出时显示为日期而非CAS编号。请企业将该列设为文本格式后重新提供。

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 当前显示 | 应为CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 乙腈 | Acetonitrile | 1975-05-08 | 75-05-8 |
| 7 | 丙烯酸 | Acrylic Acid | 1979-10-07 | 79-10-7 |
| 32 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 1975-09-02 | 75-09-2 |
| 47 | 乙硫醇 | Ethyl mercaptan | 1975-08-01 | 75-08-1 |
| 64 | 硫化氢 | Hydrogen Sulfide | 7783-06-04 | 7783-06-4 |
| 75 | 尼古丁 | Nicotine | 1954-11-05 | 54-11-5 |
| 94 | 丙酸 | Propanoic Acid | 1979-09-04 | 79-09-4 |
| 98 | 二氧化硫 | Sulphur dioxide | 7446-09-05 | 7446-09-5 |
| 108 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 1979-01-06 | 79-01-6 |
| 112 | 氯乙烯 | Vinylchloride | 1975-01-04 | 75-01-4 |

上表"应为CAS号"由开发方按日期数值反推，请企业核对确认。CAS号为污染物唯一标识，用于去重、标准对接与外部数据匹配，格式必须正确。

3.4 其他缺失

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| 无标准值数据 | 现清单不含任何目标浓度或达标限值，无法支持达标判断功能。详见 B-03 |
| 无污染物分类 | 如需按酸性／碱性／可凝聚／掺杂物分类管理，需企业补充各污染物的分类归属。详见 B-06 |