PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

# AMC洁净室稳态模拟软件

产品需求文档（PRD）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 诺迪达空气智慧平台 · AMC-Simulation |
| 文档版本 | V1.0（需求整合评审稿） |
| 委托企业 | 诺迪达（上海）环境技术有限公司 |
| 开发单位 | 成都理工大学计算机与网络安全学院曾维老师团队 |
| 编制日期 | 2026年9月2日 |
| 一期周期 | 合同生效之日起10个月内 |
| 文档状态 | 待客户评审 / 待关键事项确认 |

产品目标 将企业现有 CleanAMC Excel 稳态模型产品化，形成可追溯、可比较、可导出、可在内网部署的工程应用。

需求基线 V1.2需求确认清单优先；其后依次参考实施方案、接口定义、数据库设计、两轮信息回执、Excel模型与界面示意图。未一致事项列入第15章待确认清单。

# 文档目录

1. 文档目的与需求基线

2. 产品背景与目标

3. 用户与权限

4. 产品范围

5. 核心业务流程

6. 信息架构

7. 功能需求（F01-F19）

8. 稳态计算模型

9. 数据与数据库需求

10. 接口与集成需求

11. 非功能需求

12. 数据初始化与迁移

13. 验收标准

14. 版本计划与里程碑

15. 待确认事项与风险

附录A. 需求追踪矩阵

附录B. 术语与资料来源

# 1. 文档目的与需求基线

本文档定义AMC洁净室稳态模拟软件一期的产品目标、范围、用户、业务流程、功能、算法、数据、接口、非功能要求和验收标准，作为客户评审、研发设计、测试验收和变更管理的统一依据。

## 1.1 版本记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-02 | 评审稿 | 整合客户资料并形成一期产品需求基线 |

## 1.2 需求优先级

双方书面签署或确认的需求冻结结论。

《AMC需求确认问题清单 V1.2》中的企业确认结果。

本PRD经客户评审后的修订结论。

实施方案、接口定义、数据库设计及早期信息采集回执。

Excel样例与界面示意图，用于算法和交互佐证。

## 1.3 变更原则

需求冻结后，新增功能、算法口径变化、报告模板适配、部署形态变化或第三方接口接入，均应记录变更原因、影响范围、工期与费用，经双方书面确认后实施。

# 2. 产品背景与目标

## 2.1 背景

企业当前以Excel公式进行AMC洁净室稳态估算。现有方式不利于项目归档、权限控制、方案复用、结果追溯和标准化报告，需要转化为统一的软件产品。模型属于经验推导，尚未完成现场或实验有效性验证，因此一期重点是准确软件化和流程产品化。

## 2.2 一期目标

完整复现确认版Excel模型，核心结果满足相对误差不高于1×10^-6。

建立客户—项目—洁净室—方案—计算结果的业务档案链。

支持参数校验、单位换算、稳态计算、节点展示、达标判断和方案对比。

建立污染物资料库与标准库，支持管理员维护和Excel批量导入。

形成Excel/PDF专业报告、计算历史和审计留痕。

以Web形态支持企业内网服务器或单机本地部署，并预留与过滤器软件共享基础平台的能力。

## 2.3 成功指标

| 指标 | 一期判定 |
| --- | --- |
| 计算一致性 | 3-5组经客户确认的基准案例全部通过；相对误差≤1×10^-6。 |
| 功能完整性 | F01-F19中纳入一期的P0/P1需求全部通过验收。 |
| 可追溯性 | 每次计算保存输入、换算参数、算法版本、结果、标准值快照和操作者。 |
| 可用性 | 工程师可在一个连续流程内完成建档、建方案、计算、比较和报告导出。 |
| 可维护性 | 管理员可维护用户、污染物、标准、系统计算参数及导入模板。 |

## 2.4 非目标

不负责验证或担保企业经验模型对现场实测的工程有效性。

不包含动态模拟、房间体积、ACH、风量守恒、温湿度影响等扩展模型。

不包含多污染物同时计算和批量参数计算。

不包含自动生成优化建议。

不包含过滤器寿命预测、AI训练、现场PLC/BMS数据接入。

# 3. 用户与权限

| 角色 | 定位 | 核心权限 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 全局 | 用户与角色、污染物库、标准库、系统参数、导入模板、备份/导出、操作日志。 |
| 工程师 | 业务操作 | 维护授权客户/项目/洁净室/方案，执行计算、对比并导出报告。 |
| 销售工程师 | 方案支持 | 创建和查看授权项目方案、执行演示、导出客户报告；基础库只读。 |
| 管理人员 | 管理查看 | 查看汇总、项目历史、方案结果和报告；默认不修改计算基础库。 |
| 客户用户 | 受限查看 | 查看被授权项目、方案结果和报告；默认不可修改全局数据。 |

权限原则 采用最小权限和数据范围授权。所有写操作必须鉴权；删除采用二次确认和逻辑删除；关键修改写入操作日志。

# 4. 产品范围

| 模块 | 范围 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 基础平台 | 账号登录、角色权限、客户/项目/洁净室档案 | 一期 |
| 方案工作台 | 新建、编辑、复制、保存、删除、版本管理 | 一期 |
| 计算核心 | 参数录入、校验、换算、稳态迭代、结果与达标判断 | 一期 |
| 结果表达 | 节点结果、迭代过程、二维气流演示、方案对比 | 一期 |
| 基础数据 | 污染物库、标准库、Excel导入、管理员维护 | 一期 |
| 报告与追溯 | Excel/PDF报告、历史记录、算法/输入/标准快照 | 一期 |
| 运维 | 内网或单机Web部署、备份导出、审计日志 | 一期/待部署确认 |
| 扩展 | 动态模拟、多污染物、批量计算、优化建议、现场数据接入 | 二期 |

# 5. 核心业务流程

用户登录，系统根据角色加载菜单和数据范围。

选择或新建客户、项目与洁净室。

新建方案；选择污染物、浓度显示单位与达标标准来源。

录入C0、G、三级过滤效率/覆盖率及α、β；系统同步校验并换算内部单位。

执行稳态计算；后端保存输入快照、算法版本、每步迭代和结果。

查看各节点浓度、稳态Cr、收敛状态、达标三态和二维演示。

复制方案调整参数，最多选择5个方案进行对比。

导出Excel或PDF报告；后续从历史记录中复查和再次导出。

# 6. 信息架构

| 一级导航 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 首页/工作台 | 最近项目、最近计算、待处理异常、快捷新建 |
| 客户与项目 | 客户、项目、洁净室三级档案 |
| 方案中心 | 方案列表、方案编辑、计算、结果、复制、对比 |
| 资料中心 | 污染物资料库、标准库、Excel导入 |
| 报告中心 | 报告生成记录、下载与再次生成 |
| 系统管理 | 用户、角色、系统参数、审计日志、数据导出/备份 |

# 7. 功能需求（F01-F19）

| ID | 功能 | 需求摘要 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 账号与权限 | 登录/登出、Token鉴权、五类角色、数据范围、禁用账号。 | P0 |
| F02 | 客户/项目/洁净室 | 三级档案CRUD、检索、逻辑删除、授权访问。 | P0 |
| F03 | 方案管理 | 新建、保存、编辑、复制、版本号、逻辑删除。 | P0 |
| F04 | 基础参数录入 | C0、G及污染物选择；C0/G为非负浓度。 | P0 |
| F05 | 单位换算 | ppb与μg/m³显示切换；内部统一μg/m³。 | P0 |
| F06 | 过滤参数 | MAU/Ceiling/ARU效率与覆盖率，界面0-100%，后台0-1。 | P0 |
| F07 | 风比与校验 | α/β输入联动、强制和为1、范围和异常校验。 | P0 |
| F08 | 稳态计算引擎 | 按确认公式迭代，ε=1×10^-6、最多200次、异常工况检测。 | P0 |
| F09 | 结果展示 | 输出各节点、Cr、单位、收敛次数和可折叠迭代明细。 | P0 |
| F10 | 达标判断 | pass/fail/no_standard三态；显示阈值和来源。 | P0 |
| F11 | 标准库 | 企业/行业/客户标准、优先级、启停、手工覆盖及导入。 | P1 |
| F12 | 方案对比 | 最多5个同洁净室方案；参数、节点、Cr、达标结论及图表。 | P1 |
| F13 | 二维演示 | 按真实节点值映射气流路径与粒子密度；仅用于表达，不参与计算。 | P1 |
| F14 | 污染物库 | 中文/英文名、式、CAS、沸点、摩尔质量；名称/CAS检索。 | P1 |
| F15 | Excel报告 | 导出项目、参数、节点结果、结论、版本和生成信息。 | P1 |
| F16 | PDF报告 | 专业通用样式，含静态气流示意图，不含动画。 | P1 |
| F17 | 历史记录 | 按项目/洁净室/方案/时间/操作者查询，结果不可被方案修改覆盖。 | P1 |
| F18 | 数据导出/备份 | 管理员执行导出并记录；恢复操作需授权和审计。 | P1/待确认 |
| F19 | 部署交付 | Web部署、配置说明、初始化、内网/单机部署包、源码与使用说明。 | P0 |

## 7.1 关键交互规则

效率、覆盖率和风比在界面以百分比输入；保存和计算前转为0-1小数。

输入α时自动计算β=1-α，反向亦然；禁止提交α+β不等于1的数据。

C0、G允许0；上限暂按1,000,000 ppb等值范围，超常规值显示警告但不直接禁止。

没有标准库数据时必须允许手工输入目标值，并将结论标记为有标准后的pass/fail；未输入目标值则为no_standard。

污染物用于资料、单位换算和标准匹配；C0/G本身由用户输入，不由污染物库自动生成。

二维演示读取与计算结果完全相同的节点数据，不独立计算、不修改结果、不写回后端。

## 7.2 报告最低内容

软件名称、企业Logo预留位、客户/项目/洁净室/方案信息。

污染物、原始输入值、单位、换算后的内部值和换算参数。

过滤效率、覆盖率、α、β及算法版本。

C0、C1/Cout1、C_return/Cout3、Cmix、Cout2、Cr及最终稳态浓度。

目标值、标准来源、达标结论、计算时间和操作者。

PDF包含气流路径静态示意图；对比报告包含方案参数和结果图表。

# 8. 稳态计算模型

## 8.1 输入

| 符号 | 含义 | 输入单位 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 室外空气污染物浓度 | ppb或μg/m³ | ≥0 |
| G | 室内污染物折算浓度 | ppb或μg/m³ | ≥0 |
| η_MAU / cov_MAU | MAU效率/覆盖率 | %（界面） | 0-100% |
| η_ceil / cov_ceil | Ceiling效率/覆盖率 | %（界面） | 0-100% |
| η_ARU / cov_ARU | ARU效率/覆盖率 | %（界面） | 0-100% |
| α / β | 新风比/回风比 | %（界面） | 0-100%，α+β=1 |

## 8.2 计算公式

C1 = C0 × (1 - η_MAU × cov_MAU)

C_return = Cr_old × (1 - η_ARU × cov_ARU)

Cmix = α × C1 + β × C_return

Cout2 = Cmix × (1 - η_ceil)    [过滤器本体出口，不含覆盖率]

Cr_new = Cmix × (1 - η_ceil × cov_ceil) + α × G

初值按企业Excel口径取C0。每轮令Cr_old=上一轮Cr_new，直到|Cr_new-Cr_old|达到收敛阈值或迭代次数达到上限。默认ε=1×10^-6、最大200次，二者由管理员配置并保存配置快照。

## 8.3 单位换算

内部计算统一使用μg/m³。换算公式：C(μg/m³)=C(ppb)×M(g/mol)÷Vm(L/mol)。一期Vm默认24.04 L/mol，并允许管理员配置；每次计算必须保存M与Vm快照。

数据说明 现有污染物表尾注把24.04 L/mol写为25℃、1 atm，与需求确认中的约20℃描述不一致。PRD保留客户已选择的数值24.04，但参比温度文字必须在发布前确认。

## 8.4 收敛与异常

后端必须复验所有输入约束，不能只依赖前端校验。

若200次内未达到阈值，返回计算未收敛，不生成pass/fail结论。

当迭代映射不具收缩性或出现无唯一稳态解的退化工况时，返回明确异常，不得把数值未变化误判为有效收敛。

计算过程使用足够精度的数值类型；数据库展示精度不得反向限制计算精度。

验收比较保留完整计算精度，不以界面四舍五入后的6位小数进行比较。

# 9. 数据与数据库需求

| 域 | 主要实体 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台基础 | sys_user、角色/权限、customer、project | 与过滤器应用共享 |
| AMC档案 | cleanroom、scheme、scheme_input | 保存方案与当前输入 |
| 计算追溯 | calc_result、calc_input_snapshot、calc_iter | 每次计算独立留痕 |
| 基础数据 | pollutant、std_library、import_record | 污染物与标准维护/导入 |
| 报告审计 | report_record、operation_log | 记录生成、修改和关键操作 |
| 运维 | backup_record / export_record | 按最终备份责任确定 |

## 9.1 强制数据规则

业务主键统一使用BIGINT；时间使用统一时区并记录created_at/updated_at。

客户、项目、洁净室、方案采用逻辑删除；被历史计算引用的数据不得物理删除。

scheme.std_pollutant_id在手工标准模式下必须允许为空。

标准库须支持industry、enterprise、customer三类来源，并记录适用客户/范围、优先级、生效状态和版本。

calc_result必须关联不可变输入快照，保存单位、摩尔质量、摩尔体积常数、阈值、算法版本和标准值快照。

报告记录应关联具体calc_result，而不是仅关联可能继续变化的scheme。

CAS号按文本保存并建立唯一性/别名治理规则，不允许Excel日期格式进入正式库。

# 10. 接口与集成需求

接口采用RESTful + JSON（UTF-8），Base URL为/api。JSON字段使用camelCase，数据库字段使用snake_case。除登录外的写操作均需Bearer Token鉴权。

| 分组 | 路径建议 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 认证/用户 | /api/auth、/api/users | 登录、登出、用户和权限 |
| 业务档案 | /api/customers、/api/projects、/api/cleanrooms | 三级档案CRUD与查询 |
| 方案 | /api/schemes | CRUD、复制、详情、版本 |
| 计算 | /api/schemes/{id}/calc | 执行计算并返回节点、迭代和结论 |
| 结果 | /api/schemes/{id}/results | 查询历史结果和单次快照 |
| 对比 | /api/schemes/compare | 最多5个方案 |
| 资料库 | /api/pollutants、/api/standards | 查询、维护、启停 |
| 导入 | /api/imports/pollutants、/api/imports/standards | 模板下载、预校验、执行、结果回执 |
| 报告 | /api/results/{id}/report | 按具体计算结果导出Excel/PDF |

## 10.1 统一响应与错误

业务响应至少包含code、message、data、requestId。HTTP状态码应表达传输/鉴权语义，业务code表达具体原因。参数错误必须返回字段级错误信息；计算未收敛需返回独立错误码。

## 10.2 Excel导入

提供版本化模板，所有标识字段按文本读取。

先预校验再提交：返回总行数、有效行、警告、错误及重复项。

CAS号、标准值、单位和来源存在错误时不得静默导入。

执行结果可下载；记录文件名、哈希、操作者、时间和统计。

# 11. 非功能需求

| ID | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 准确性 | 使用未舍入数值验收；3-5组基准全部满足相对误差≤1×10^-6。 |
| NFR-02 | 安全 | 密码仅存强哈希；Token过期；RBAC；越权访问返回拒绝；敏感日志脱敏。 |
| NFR-03 | 审计 | 登录、基础库修改、方案删除、计算、报告、导入、恢复均记录操作者和时间。 |
| NFR-04 | 性能 | 普通列表/详情在典型内网环境目标2秒内响应；单方案计算目标1秒内完成。 |
| NFR-05 | 可靠性 | 数据库事务保证方案、快照和结果一致；失败不得留下半成品结果。 |
| NFR-06 | 兼容性 | 支持当前主流Chromium内核浏览器；屏幕宽度≥1366px优先。 |
| NFR-07 | 可维护性 | 配置、算法版本、导入模板和数据库迁移均版本化；提供部署与恢复说明。 |
| NFR-08 | 可观测性 | 后端记录requestId、错误栈和关键计算耗时；不在日志记录明文密码。 |
| NFR-09 | 数据保留 | 默认长期保留；最终年限和备份责任以客户书面确认结果为准。 |

# 12. 数据初始化与迁移

## 12.1 污染物库

当前《AMC明细汇总-更新V1》包含116行且字段已补齐，但正式初始化前仍须进行CAS标准化、别名合并和企业确认。现阶段不得把“116”视为唯一污染物数量的最终验收口径。

| 问题 | 现状 | 发布前处理 |
| --- | --- | --- |
| CAS格式 | 10条包含斜杠、中文标点或多余位数 | 统一为文本NN...-NN-N并由企业复核 |
| 同CAS别名 | 均三甲苯/1,3,5-三甲苯 | 合并主记录，另一名称进入别名 |
| 同CAS别名 | 全氯乙烯/四氯乙烯 | 合并主记录，另一名称进入别名 |
| 摩尔体积说明 | 24.04对应温度文字不一致 | 保留数值，确认参比条件 |

## 12.2 标准库

企业当前暂无完整目标浓度/标准值数据。一期必须提供手工目标值兜底；标准库结构、维护和导入功能仍需实现，数据由企业后续提供并确认。

## 12.3 基准案例

现有1.xlsx和2.xlsx可作为开发自测样例，分别得到约2.0652173913和1.6458333402。正式验收仍需客户提供或书面确认3-5组覆盖典型、高浓度、低效率、不同风比、ARU启用及边界条件的完整案例。

# 13. 验收标准

| ID | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 登录与权限 | 各角色菜单、写权限和数据范围符合矩阵；禁用账号无法登录。 |
| AC-02 | 业务档案 | 可完整建立客户—项目—洁净室—方案；逻辑删除不破坏历史。 |
| AC-03 | 输入校验 | 空值、负浓度、效率>100%、α+β≠1均被阻止并准确提示。 |
| AC-04 | 单位换算 | ppb/μg/m³双向显示正确；计算快照保存M与Vm。 |
| AC-05 | 模型一致性 | 3-5组客户确认案例逐项比对，核心及节点结果满足约定误差。 |
| AC-06 | 异常计算 | 不收敛和退化工况有明确状态，不生成误导性达标结论。 |
| AC-07 | 达标判断 | pass/fail/no_standard三态正确，报告与界面一致。 |
| AC-08 | 方案对比 | 最多5个方案，参数、节点、Cr、结论和图表一致。 |
| AC-09 | 资料导入 | 错误行不入库；可下载校验结果；CAS不被转换为日期。 |
| AC-10 | 二维演示 | 节点值来自计算结果，粒子密度变化方向与数值一致。 |
| AC-11 | 报告 | Excel/PDF内容完整、数值一致、中文无乱码、文件可正常打开。 |
| AC-12 | 历史追溯 | 修改当前方案后，历史输入、标准、算法与报告仍可复现。 |
| AC-13 | 部署交付 | 目标环境完成安装、初始化、备份演练和用户验收；交付源码与文档。 |

## 13.1 误差计算规则

已确认指标为相对误差≤1×10^-6。相对误差建议按|软件值-Excel值|/|Excel值|计算；当Excel基准值为0或接近0时，需改用绝对误差阈值。该绝对阈值尚未由客户确认，列入TBD-04。

# 14. 版本计划与里程碑

| 里程碑 | 时间 | 主要交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 第1.5月末 | PRD/详细设计、UI原型、动画预研、数据库/API冻结 | 确认可开发 |
| M1 | 第3月末 | F01-F03与基础框架可运行 | 可登录、建档、建方案 |
| M2 | 第5月末 | F04-F11、计算引擎和达标判断 | 至少一版通过Excel一致性 |
| M3 | 第7.5月末 | F12-F18业务功能 | 对比、演示、报告可用 |
| M4 | 第9月末 | 系统集成和全量基准回归 | 全功能联调通过 |
| M5 | 第10月内 | 目标环境部署、整改与交付 | 客户验收合格 |

# 15. 待确认事项与风险

| ID | 事项 | 待确认内容 | 影响 | 建议期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 部署环境 | 企业内网服务器或单机电脑 | 影响安装方式、并发、备份和运维责任 | 开发启动前 |
| TBD-02 | 数据保留与备份 | 保留年限、企业IT责任、软件内恢复范围 | 影响F18与验收演练 | 详细设计前 |
| TBD-03 | 报告视觉模板 | 目前采用通用专业样式；Logo和正式模板未提供 | 后期提供可能构成模板适配变更 | M3前 |
| TBD-04 | 零值误差 | Excel基准为0/近0时的绝对误差阈值 | 影响量化验收 | 测试方案冻结前 |
| TBD-05 | 节点口径 | 截图区分Cout1/C1、Cout3/Cr；接口文档分别合并 | 影响结果字段、动画和报告 | 数据库/API冻结前 |
| TBD-06 | 污染物最终清单 | CAS标准化、两组同CAS别名和参比条件 | 影响初始化与单位换算 | M2前 |
| TBD-07 | 标准数据 | 行业/企业/客户标准的实际数据与适用范围 | 无数据时仅能手工输入 | 上线前 |
| TBD-08 | 企业基准案例 | 当前仅2组，缺少ARU、边界和异常案例 | 阻塞正式验收方案 | M2前 |

责任边界 开发方对确认模型的软件实现和一致性负责；企业对模型公式、污染物/标准数据及工程有效性负责。若需现场有效性验证或算法研究，应另行立项。

# 附录A. 需求追踪矩阵

| 产品域 | 功能需求 | 对应验收 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础平台 | F01-F03 | AC-01、AC-02 | P0 |
| 输入与单位 | F04-F07 | AC-03、AC-04 | P0 |
| 计算与结果 | F08-F10 | AC-05、AC-06、AC-07 | P0 |
| 标准与资料 | F11、F14 | AC-07、AC-09 | P1 |
| 对比与演示 | F12-F13 | AC-08、AC-10 | P1 |
| 报告与历史 | F15-F17 | AC-11、AC-12 | P1 |
| 运维交付 | F18-F19 | AC-13 | P0/P1 |

# 附录B. 术语与资料来源

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| AMC | Airborne Molecular Contamination，空气分子污染物。 |
| MAU | 新风处理机组。 |
| Ceiling | 洁净室天花板高效过滤环节。 |
| ARU | 空气再循环处理单元。 |
| Cr | 模型中的稳态室内浓度/再循环总下游浓度，最终口径以TBD-05确认。 |
| 覆盖率cov | 气流或面积中接受对应过滤处理的有效比例。 |

## 资料来源

AMC洁净室稳态模拟软件_一期开发实施方案.docx

AMC洁净室稳态模拟软件_接口定义文档.docx

AMC洁净室稳态模拟软件_数据库设计说明.docx

AMC洁净室稳态模拟软件与过滤器寿命预测软件前期资料收集表-回执-V1.docx

二次确认信息采集表-回执 AMC+灰滤.docx

AMC需求确认问题清单_V1_2-回执.docx

CleanAMC_Tool_V2（nsa2026）.xlsx、1.xlsx、2.xlsx

AMC明细汇总-更新V1.xlsx

微信图片_20260709094210_6_112.jpg

— 文档结束 —